## Sheet1
改善办学保障条件-消除安全隐患-配电室改造工程项目停电计划
序号 | 配电室名称 | 停电涉及的建筑物具体位置 | 停电将影响的部门 | 停电时间 | 送电时间 | 停电时长 | 施工内容 | 备注
1 | 校本部2号配电室 | 一、田径场看台、羽毛球馆 二、路灯（工会楼周边、4号到2号宿舍楼道路） | 体育部 崇诚物业管理公司 | 3月27日08:00 | 3月28日20:00 | 36小时 | 拆除并安装配电室内变压器、低压柜、母线桥等设备，新设备试验、调试等 | 图书馆3月26日11点晚上倒闸，需停电10至30分钟，提前通知图书馆和网信中心最好派人参加
|  | 三、超市西南墙角配电箱（二层底商） 四、大学生活动中心、超市、工会（活动中心一层配电室） 五、1号学生宿舍5-6层2号学生宿舍1-6层3号学生公寓宿舍楼 六、1学生宿舍地下室、1号宿舍楼西侧污水泵 七、校医院 | 超市、团委、工会、学生公寓管理中心、超市员工管理单位 | 3月27日08:00 | 3月27日12:00 | 4小时 | 从原有配电柜低压柜拆除电缆后，与临时供电配电箱电缆连接供临时电 | 由临时配电箱供电；电源由本配电室箱变提供；宿舍临时供电只供照明用电（含普通插座）和1号宿舍地下室污水泵，其它用电器禁止使用、1、2、3号宿舍洗衣机、开水器、空调无法使用
|  |  |  | 3月28日16:00 | 3月28日20:00 | 4小时 | 从临时供电配电箱电缆拆除后，与改造后配电室低压柜连接，恢复永久供电
|  | 八、2食堂一层照明、2食堂一层动力、2食堂一层消防（北、南）、开水房 | 餐饮中心 | 3月26日21:00 | 3月26日23:00 | 2小时 | 从原有配电柜低压柜拆除电缆后，与临时供电配电箱电缆连接供临时电
|  |  |  | 3月28日21:00 | 3月28日23:00 | 2小时 | 从临时供电配电箱电缆拆除后，与改造后配电室低压柜连接，恢复永久供电
| 校本部2号配电室箱变 | 一、6号学生宿舍楼配电室（AP3/AP4/AP6/AP7/AA3）开关 二、1号宿舍楼1-4层 三、2食堂三层后厨，2食堂二层配电柜 | 学生公寓 | 3月26日23:00 | 3月27日1:00 | 2小时 | 拆除与配电室联络电缆 | 6号宿舍楼停电期间电梯停用
|  |  |  | 3月28日23:00 | 3月29日01:00 | 2小时 | 恢复与配电室联络电缆，与配电室互投闭锁调试
2 | 校本部1号配电室 | 一、诚明楼全部 二、慎思楼全部 三、行知楼全部 四、明辨楼全部 五、工科实验楼全部 六、诚明楼地下室 | 教务处 教授办公室 经管实验中心 统计学院 管工学院 餐饮中心 | 3月28日23:30 | 3月29日4:30 | 5小时 | 从原有配电柜低压柜拆除电缆后，与临时供电配电箱电缆连接供临时电 | 慎思楼停电，不能使用自习室，（核对周六日有无考试），图书馆3月28日晚上倒闸，需提前通知图书馆和网信中心
|  | 一、诚明楼全部 二、慎思楼全部 三、行知楼全部 四、明辨楼全部 五、工科实验楼全部 六、诚明楼地下室 | 教务处 教授办公室 经管实验中心 统计学院 管工学院 餐饮中心 | 3月30日17:00 | 3月30日22:00 | 5小时 | 从临时供电配电箱电缆拆除后，与改造后配电室低压柜连接，恢复永久供电
| 校本部1号配电室箱变 | 一、6号楼公寓 二、北大门 三、广场充电桩 | 学生公寓 保卫处 崇诚物业公司 | 3月28日23:30 | 3月29日02:30 | 3小时 | 拆除与配电室联络电缆 | 停电期间北门闸机需人工放行，充电桩需物业张贴临时停电通知
|  |  |  | 3月30日17:00 | 3月30日20:00 | 3小时 | 恢复与配电室联络电缆，与配电室互投闭锁调试
3 | 赛欧公寓配电室 | 1-6号楼室内外全部动力用电 | 学生公寓 保卫处 崇诚物业公司 | 4月4日08:00 | 4月6日21:00 | 61小时 | 拆除并安装配电室内1#变压器、低压柜、母线桥、高压柜、直流柜等设备。设备接地连接、试验、调试等 | 空气能浴室停止使用，学生到到校内浴室洗浴，空调、开水器、洗衣机等大功率用电器无法使用
|  | 一、1#-6#公寓（照明） 二、东侧平房宿舍（照明） 三、1#、2#传达室（照明） 四、2号楼消防中控室 五、路灯六、中水泵房 | 学生公寓 保卫处 崇诚物业公司 | 4月4日08:00 | 4月4日13:00 | 5小时 | 从原有配电柜低压柜拆除电缆后，与临时供电配电箱电缆连接供临时电 | 消防、安防、通信、网络等设备停电提前告知相关部门。照明（含普通插座）负荷部分由发电机提供临时供电，洗衣机、开水器、空调无法使用
|  |  |  | 4月6日16:00 | 4月6日21:00 | 5小时 | 从临时供电配电箱电缆拆除后，与改造后配电室低压柜连接，恢复永久供电
4 | 校本部总配电室 博学楼配电室 华侨学院配电室 敏行楼配电室 | 一、敏行楼电话机房、电梯；博远楼电梯、地库闸机 二、博纳楼电梯、监控室、财务数据库电源、保密室 三、博学楼：消防中控室、经济学院机房（使用中）、电梯 四、总配电室：东门消防泵房、食堂4点做早餐 五、浴室空气能机组 六、四号宿舍地下室二次供水机房 七、气模馆(确认自带发电机能否用） | 校办 保卫处 网信中心 物业公司 | 4月3日-6日共4天晚上23:00至次日凌晨4:00 |  | 5小时 | 增加后台用电监测系统和仪表 | 停电日期为暂定
5 | 红庙校区南新楼箱变 | 南新楼（家属楼） | 住宅管理中心 | 4月1日8：00 | 4月1日10:00 | 2小时 | 发电车电缆接南新楼配电柜，提供临时用电 | 提前通知南新楼住户停电时间，发电车临时供电期间不要使用空调、热水器等大功率用电器
|  |  |  | 4月1日18：00 | 4月1日20:00 | 2小时 | 南新楼接回更新后的箱变
6 | 红庙校区学生公寓箱变315KVA | 2号、3号、7号、14号宿舍楼 | 学生公寓管理中心 | 4月13日8：00 | 4月13日10:00 | 2小时 | 发电车电缆接各宿舍楼配电柜，提供临时用电 | 提前通知住宿学生停电时间，发电车临时供电期间洗衣机、开水器、空调无法使用
|  |  |  | 4月13日18：00 | 4月13日20:00 | 2小时 | 各宿舍楼配电柜接回更新后的箱变
7 | 红庙校区总配电室 | 红庙校区总配室所带全部负荷 | 保卫处 | 4月11日24：00 | 4月12日07：00 | 7小时 | 换高压柜4面 | 提前通知保卫处晚上停电将影响到的校内的安全设施设备
|  | 红庙校区图书馆、1号楼西半部、9号楼 | 保卫处 | 4月11日24：00 | 4月12日07：00 | 7小时 | 换高压柜4面 | 提前通知保卫处晚上停电将影响到的校内的安全设施设备
|  | 一、西操场照明 二、1号教学楼照明，电话机房 三、4号教学楼照明、空调 四、国际学院楼电梯、动力、照明 五、7号宿舍楼电梯 | 崇诚物业公司 国际学院 学生公寓管理中心 | 4月11日24：00 | 4月12日20:00 | 20小时 | 增容一台变压器，换低压柜5面 | 国际学院不需提供临时供电

## Sheet1 (2)
配电室改造工程项目停电计划表
序号 | 配电室名称 | 停电涉及的建筑物具体位置 | 停电时间 | 送电时间 | 停电时长 | 停电期间注意事项
1 | 校本部2号配电室 | 一、田径场看台、乒羽馆 二、路灯（工会楼周边、4号到2号宿舍楼道路） | 3月27日08:00 | 3月28日20:00 | 36小时 | 停电期间，田径场看台、乒羽馆内无照明和动力电，大学生活动中心楼周边、4号宿舍楼至2号宿舍楼东西向道路夜晚无路灯照明，提醒过路人员注意安全；图书馆3月26日晚上11点倒闸，需停电10至30分钟，提前通知图书馆和网信中心最好派人参加。
|  | 三、超市西南墙角配电箱（二层底商） 四、大学生活动中心、超市、工会（活动中心一层配电室） 五、1号学生宿舍5-6层、2号学生宿舍1-6层、3号学生公寓宿舍楼 六、1号学生宿舍地下室、1号宿舍楼西侧污水泵 七、校医院 | 3月27日08:00 | 3月27日12:00 | 4小时 | 天猫超市和超市南二层底商需提前做好停电准备工作（收款机、冰柜等用电设备）；大学生活动中心、工会在停电期间无照明和动力电，不能开展活动，办公将受影响。 1、2、3号学生宿舍楼由于进行设备更换、无法带电作业，因此停电期间无法提供室内照明和各种设备用电；3月27日12:00至3月28日16:00在临时供电期间，宿舍楼只供照明和普通插座用电，空调、开水器、洗衣机等大功率电器禁止使用。打开水需到开水房或教学楼。
|  |  | 3月28日16:00 | 3月28日20:00 | 4小时
|  | 八、2食堂一层照明、2食堂一层动力、2食堂一层消防（北、南）、开水房 | 3月26日21:00 | 3月26日23:00 | 2小时
|  |  | 3月28日21:00 | 3月28日23:00 | 2小时
| 校本部2号配电室箱变 | 一、6号学生宿舍楼配电室（AP3/AP4/AP6/AP7/AA3）开关 二、1号宿舍楼1-4层 三、2食堂三层后厨，2食堂二层配电柜 | 3月26日23:00 | 3月27日1:00 | 2小时 | 停电期间，宿舍楼、食堂电梯停运，请提前做好关停准备。
|  |  | 3月28日23:00 | 3月29日01:00 | 2小时
2 | 校本部1号配电室 | 一、诚明楼全部 二、慎思楼全部 三、行知楼全部 四、明辨楼全部 五、工科实验楼全部 六、诚明楼地下室 | 3月28日23:30 | 3月29日4:30 | 5小时 | 由于配电室进行设备更换、无法带电作业，因此停电期间无法提供教学楼、实验楼照明和各种设备用电；3月29日4:30至3月30日17:00临时供电期间禁止使用空调、开水器。 图书馆3月28日、30日需停电10至30分钟倒闸，图书馆和网信中心需派人参加。
|  | 一、诚明楼全部 二、慎思楼全部 三、行知楼全部 四、明辨楼全部 五、工科实验楼全部 六、诚明楼地下室 | 3月30日17:00 | 3月30日22:00 | 5小时
| 校本部1号配电室箱变 | 一、6号楼公寓 二、北大门 三、广场充电桩 | 3月28日23:30 | 3月29日02:30 | 3小时 | 停电期间北门闸机需实施人工放行，充电桩停止使用，6号学生公寓停电期间，电梯停运，请提前做好关停准备。
|  |  | 3月30日23:30 | 3月31日02:30 | 3小时
3 | 赛欧公寓配电室 | 1-6号楼室内外全部动力用电 | 4月4日08:00 | 4月6日21:00 | 61小时 | 空气能浴室停止使用，赛欧公寓学生需到校内浴室洗浴，照明（含普通插座）负荷部分由发电车提供临时供电，发电车临时供电期间，空调、开水器、洗衣机等大功率电器禁止使用。打开水需到校内开水房或教学楼。 学校消防、安防、通信、网络、物业等设备管理部门停电前做好相关准备工作。
|  | 一、1#-6#公寓（照明） 二、东侧平房宿舍（照明） 三、1#、2#传达室（照明） 四、2号楼消防中控室 五、路灯六、中水泵房 | 4月4日08:00 | 4月4日13:00 | 5小时
|  |  | 4月6日16:00 | 4月6日21:00 | 5小时
4 | 校本部总配电室 博学楼配电室 华侨学院配电室 敏行楼配电室 | 一、敏行楼电话机房、电梯；博远楼电梯、地库闸机 二、博纳楼电梯、监控室、财务数据库电源、保密室 三、博学楼：消防中控室、经济学院机房（使用中）、电梯 四、总配电室：东门消防泵房、食堂4点做早餐 五、浴室空气能机组 六、四号宿舍地下室二次供水机房 七、气模馆(确认自带发电机能否用） | 4月3日-6日每天23:00至次日凌晨4:00，总配电室、博学楼配电室、华侨学院配电室、敏行楼配电室共4个配电室，每天晚上停1个配电室。 |  | 5小时 | 停电前各学院实验数据中心需暂停数据实验或备好不间断电源。 其他位置的相关部门提前做好停电准备工作。
5 | 红庙校区南新楼箱变 | 南新楼（家属楼） | 4月1日8：00 | 4月1日10:00 | 2小时 | 提前通知南新楼住户停电期间电梯停运，请管理人员提前做好电梯关停准备；发电车临时供电期间提醒住户不要使用空调、热水器等大功率用电器。
|  |  | 4月1日18：00 | 4月1日20:00 | 2小时
6 | 红庙校区学生公寓箱变315KVA | 2号、3号、7号、14号宿舍楼 | 4月13日8：00 | 4月13日10:00 | 2小时 | 提前通知学生停电期间宿舍楼电梯停运，请管理人员提前做好电梯关停准备；发电车临时供电期间洗衣机、开水器、空调禁止使用。
|  |  | 4月13日18：00 | 4月13日20:00 | 2小时
7 | 红庙校区总配电室 | 红庙校区总配室所带全部负荷 | 4月11日24：00 | 4月12日07：00 | 7小时 | 提前通知保卫处晚上停电将影响到的校内的安全设施设备。
|  | 红庙校区消防中控室和网络机房 | 4月11日24：00 | 4月12日02：00 | 2小时 | 提前通知网信中心做好网络机房设备停电准备工作。 提前通知保卫处做好消防中控室设备停电准备工作。
|  | 红庙校区图书馆、1号楼西半部、9号楼 | 4月11日24：00 | 4月12日07：00 | 7小时 | 提前通知保卫处晚上停电将影响到的校内的安全设施设备
|  | 一、西操场照明 二、1号教学楼照明，电话机房 三、4号教学楼照明、空调 四、国际学院楼电梯、动力、照明 五、7号宿舍楼电梯 | 4月11日24：00 | 4月12日20:00 | 20小时 | 停电期间，所涉及到的楼宇电梯停运，请提前做好关停准备